44.31    	                PANELENPLAFONDS

44.31.10-a              PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie waarbij de panelen op de flens geplaatst worden.

Moduulmaat (mm): 1200x600

Hoofdliggers:

- afstand (h.o.h.) (mm): 1200

Verdeelliggers:

- afstand h.o.h. 600 mm haaks op de hoofdliggers

Randprofielen:

- van metaal eventueel in combinatie met een houten kantlat

- ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend

- ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek

Panelen:

- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de oplegging

- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.

Voorzieningen:

- sparingen en versterkingsplaten cq. ophangconstructie versterken / loskoppelen van voldoende zwaarte voor alle

W- en E- attributen die in het plafond opgenomen cq. aan het plafond bevestigd worden.

- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van panelen en systeem

niet wordt overschreden.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.					  	          1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® CleanSpace™ Air

Materiaal: steenwol

Kanten: zichtbaar (A24)

Afwerkingen:

- Zichtzijde: wit geverfd, waterafstotend vlies met microtextuur

- Rugzijde: luchtdicht high performance membraan

- Kanten: dichtgeverfde zijkanten

Lichtreflectie: 85%

Dikte (mm): 25

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 0,80

Vochtbestendigheid: RV <100%

Clean Room Classificatie: ISO Klasse 3

Reinigbaarheid:

- Stofzuiger

- Vochtige doek

- Stoomreiniging (twee keer per jaar)

- Chemische bestendigheid: Getest in overeenstemming met ISO 2812-3:2019 en geclassificeerd volgens EN 12720. Op een schaal
van 1 tot 5 waarbij 5 het beste is, heeft dit product een score van 5 voor de volgende reinigings- en desinfectiemiddelen (2 x per week desinfectie);

– Actieve chlorine (2,6%)

- Quaternair ammonium 0,25%

– Waterstofperoxide (5%)

- Ethanol (70%)

– Isopropanol (70%)

Hygiene:

Microbiologische klasse M1 voldoet aan de eisen van zone 4 (zeer hoog risico) gedefinieerd in NF S 90-351:2013.

Getest met:

- Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) 'ziekenhuisbacterie'

- Candida Albicans

- Aspergillus Brasiliensis

- E. Coli (Escherichia coli)

- Bacillus cereus

M1 (zone 4) voor de 5 geteste pathogenen

De kinetiek van deeltjeseliminatie-klasse is conform CP (0,5)5 volgens de norm NF S 90 351:2013.

2.  METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Chicago Metallic™ T24 Click 2890 ECR klasse D Gasket Wit 01, zichtbaar systeem

Materiaal: staal, gegalvaniseerd voorzien van neoprene foam tape

Oppervlaktebehandeling: Wit

Zichtzijde in kleur: 01

Hoofdligger:

-  profiel: T-profiel T24 ECR klasse D Gasket, afmeting (mm): 38x24

Dwars-/verdeelligger:

-  profiel: T-profiel T24 ECR klasse D Gasket, afmeting (mm): 38x24

Randprofiel:

-  profiel: L-profiel D1439 ECR klasse D Gasket, afmeting (mm): 24x19

Brandreactie (EN 13501-1): A1

Toebehoren:

- Kantlatten Europees vuren, afmeting (mm): 19x38 in kleur zwart.

- ophangconstructie: d.m.v. ECR klasse D noniushangers, h.o.h. 1200 mm

- Chicago Metallic™ opwaaiveer type HDC2

- Afdichtingsband wit 33m, 38,1 mm breed

- Rockfon® CleanSpace™ Air inspectieluik 600x600 mm

- Luchtdichte kit

01   BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening